ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЦТП №23,26,32.

от 6 сентября 2012г.

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (далее ОАО «ВК и ЭХ») информирует о проведении Запроса ценовых котировок на поставку, монтаж, пуско-наладку оборудования для системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №23,26,32.

Заказчик:

ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

Место нахождения Заказчика:

423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б

Почтовый адрес Заказчика:

423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б

Официальный сайт Заказчика:

www.wodo.e-nk.ru

Контактное лицо: Экономист по материально-техническому снабжению – Фатхутдинова Айгуль Рафаиловна

Адрес электронной почты:  aygul_r@mail.ru

Номер контактного телефона: 8(8555) 47-08-14, 9178800055

Раздел I.

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК.

Общие положения.

1. Процедура проводится в соответствии с Положением о закупках ОАО «ВК и ЭХ» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте ОАО «ВК и ЭХ», дополнительно  на  сайте ГУП «Агенство по госзаказу РТ» - www.223.agzrt.ru (далее - www.223.agzrt.ru).

1.1. Заказчик размещения заказа вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок, отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте Заказчика, отменив процедуру закупки на сайте www.223.agzrt.ru.

2 .Требования к участнику размещения заказа:

2.1. участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке.

2.2. Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ), являющихся предметом закупки, в том числе:

2.1.1. быть правомочным заключать договор;

2.1.2. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

2.1.3. обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

2.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

2.1.5. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

2.1.6. не должны состоять в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы по адресу www.fas.gov.ru

3.Критерий оценки поставщика:

3.1. Наименьшая стоимость поставки товаров (выполнения работ), являющихся предметом котировок, предложенная участником при условии соответствия требованиям настоящего извещения о проведении запроса котировок и технического задания (Приложение 2). При предложении наиболее низкой цены оказания услуг несколькими участниками процедуры закупки, победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

4.Порядок подачи котировочных заявок, форма предоставления котировочных заявок:

4.1. Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в запросе ценовых котировок согласно Приложения 1, внесение изменений в которую не допускается.

4.2. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной или электронной форме. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса ценовых котировок без доверенности, или уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - Уполномоченное лицо). В последнем случае заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности должна  быть в составе документов заявки на участие.

Все листы заявки на участие в запросе ценовых котировок, все листы тома заявки на участие в запросе ценовых котировок должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью (в случае ее наличия) участника размещения заказа. Подача котировочной заявки посредством факсимильной связи не допускается. Котировочная заявка, поданная в письменной форме, подается в запечатанном конверте.

4.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.4. Заявки на участие в процедуре должны быть доставлены по адресу: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, в случае  составления заявки в письменной форме. Электронный адрес: aygul_r@mail.ru, в случае предоставления заявки в электронной форме.

4.5. Дата, время окончания приема котировочных заявок: 09:00ч. «12» сентября 2012 г.

4.6 Котировочные заявки, поданные после окончания указанного в п. 4.5 настоящего извещения о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.7. В случае,  если после окончания указанного в п. 4.5 настоящего извещения о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, срок подачи котировочных заявок продлевается на четыре рабочих дня, о чем размещается соответствующая информация на сайте www.wodo.e-nk.ru, www.223.agzrt.ru. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

Участники самостоятельно отслеживают информацию об  изменении срока подачи котировочных заявок.

4.8. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, или на основании результатов рассмотрения Комиссией котировочных заявок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценовых котировок, Заказчик, вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика, при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора.

4.9.  В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, или на основании результатов рассмотрения Комиссией котировочных заявок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе ценовых котировок, Заказчик вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика. При этом договор с единственным поставщиком должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса ценовых котировок.

5. Порядок рассмотрения и оценки котировочных заявок:

5.1. Котировочная комиссия в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки по адресу: 423570. РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4Б

5.2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товара.

5.3. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

5.4. Комиссия по размещению заказа не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствую требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и Техническом задании (Приложение 2), или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

5.5. Результат рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии. Протокол не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания размещается на официальном сайте Заказчика, дополнительно на  сайте - www.223.agzrt.ru.

5.6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

5.7. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте Заказчика, дополнительно на  сайте - www.223.agzrt.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, организатор размещения заказа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

6. Заключение договора.

6.1. Договор с победителем может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения официальном сайте Заказчика, дополнительно на  сайте - www.223.agzrt.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания  указанного протокола.

6.2.Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

6.3. В случае,  если победитель в проведении запроса котировок в срок указанный в п. 6.1 настоящего извещения о проведении запроса котировок не представит Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора с Заказчиком.

6.4. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

ВНИМАНИЕ!!! Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Участникам и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Контактное лицо по вопросам проведения запроса ценовых котировок:

Фатхутдинова Айгуль Рафаиловна,

конт. тел.(8555) 47-08-14, 9178800055; e-mail:aygul_r@mail.ru

Приложение:

- котировочная заявка на участие в запросе котировок (Приложение 1);

- техническое задание (Приложение 2);

- проект договора (Приложение 3).

Раздел II

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ ЦТП №23,26,32.

1.Предмет закупки: Поставка, монтаж, пуско-наладку оборудования для системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №23,26,32.

2.Источник финансирования закупки: собственные средства.

3.Форма котировочной заявки и требования к ее оформлению: в соответствии с Приложением 1 к настоящему извещению. При формировании котировочной заявки   недопустимы:  арифметические ошибки в расчетах и расхождения в заявке между цифрами и словами,  неверные или неточные сведения, разночтения и противоречия в котировочной заявке и приложениях к ней.  Наличие указанных нарушений расценивается Комиссией как существенное несоответствие котировочной заявки требованиям, установленным в извещении.

4.Наименование, характеристики, количество и другие требования к поставляемым товарам: в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2)  к настоящему извещению.

5.Место доставки: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б.

6.Срок и условия поставки, монтажа, пуско-наладки:

6.1. Поставка оборудования - в течение 21 дня с момента заключения договора;

6.2. Монтаж – в течение 15 дней с момента поставки оборудования;

6.3. Пуско-наладка – в течение 30 дней с момента монтажа оборудования.

7.Срок и условия оплаты: Оплата за поставленное оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы осуществляется по истечении 240 дней, но не позднее 360 дней с  момента поставки оборудования на склад Покупателя. По согласованию сторон оплата может быть произведена ранее выше указанного срока, путем передачи продукции ООО «Завод крупно-панельного домостроения» Покупателем Поставщику в счет оплаты.

8. Требования к качеству, упаковке и доставке товара:

8.1. Качество Товара должно отвечать требованиям стандартов (ТУ, ГОСТ), сертификатов соответствия и подтверждаться соответствующими документами.

8.2. Товар должен быть новым, не бывшим в обращении.

8.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Поставщиком, вместе с товаром, должен быть предоставлен документ, подтверждающий гарантию на товар, с указанием срока действия такой гарантии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

8.5. Поставщик обязан обеспечить на месте выполнения работ (монтаж, пуско-наладка) проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, сохранности имущества Заказчика, находящегося на выделенном под производство работ участке, охране окружающей среды, противопожарной безопасности.

9.Срок действия котировочной заявки: до заключения договора.

10.  Срок, в течение которого победитель запроса ценовых котировок должен подписать договор: не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте Заказчика, дополнительно на  сайте - www.223.agzrt.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания  указанного протокола.

11.Начальная (максимальная) цена договора: 1 150 300 (один миллион сто пятьдесят тысяч) триста рублей 00 копеек (с учетом НДС).

11.1 Начальная (максимальная) цена договора указана с учетом всех расходов, связанных с поставкой товаров,  в том числе расходов на изготовление, уплату налогов, пошлин, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей, расходов на оформление любых сертификатов и  другой технической и/или товаросопроводительной документации, а также на перевозку, монтаж, пуско-наладочные работы.

12. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д.4Б, в случае  составления заявки в письменной форме.  Электронный адрес: aygul_r@mail.ru, в случае предоставления заявки в электронной форме.

Дата, время окончания приема котировочных заявок: 09:00 ч. «12» сентября 2012 г.

13. Требования к участникам процедуры закупки: установлены в  пункте 2 Раздела I настоящего извещения.

14. Участники процедуры закупки обязаны предоставить котировочную заявку с приложением документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с п.2  Раздела I  настоящего извещения, а именно:

14.1. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,

уполномоченным руководителем Участника, котировочная заявка должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

14.2. копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

14.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

14.4. иностранные участники запроса ценовых котировок предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Заказчика, дополнительно на  сайте - www.223.agzrt.ru извещения о проведении запроса ценовых котировок;

14.5. копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых котировок, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (сертификаты соответствия, копии лицензий и иных разрешительных документов);

14.6. копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

Генеральный директор ОАО «ВК и ЭХ»		                 	    И.Н. Нуртдинов

Приложение 1

Котировочная заявка на участие в запросе котировок по предмету:

«Поставка, монтаж, пуско-наладку оборудования для системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №23,26,32»

Кому: ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

От кого: ___________________________________________________________

(наименование претендента на получение  заказа)

Местонахождения:_________________________________________________

__________________________________________________________________

(почтовый индекс, почтовый адрес)

Телефон: ____________________________________________

Факс:       ____________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН:_______________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, ниже подписавшиеся, предлагаем осуществить поставку, монтаж, пуско-наладку оборудования для системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №23,26,32 на сумму: ______________________________руб., в том числе НДС _______% ______________руб., (с указанием всех расходов, включенных в цену договора, в соответствии со сведениями указанными в техническом задании).

Место поставки оборудования: ________________________________________________________

Сроки поставки оборудования: ________________________________________________________

Сроки монтажа: _____________________________________________________________________

Сроки пуско-наладки: ________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты оборудования, монтажа, пуско-наладки: ___________________________

Прочие  условия:_____________________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществить поставку товара в соответствии со сроком и условиями поставки товара, приведенным в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка вместе с Вашим протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок будут выполнять роль обязательного договора между нами.

В случае признания ______________________ победителем запроса котировок, мы обязуемся не ранее чем за 10 (десять) дней, и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, представить заказчику, подписанный  договор согласно предмету запроса котировок. В противном случае мы согласны с признанием _______________ уклонившимся от заключения  договора.

Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям запроса котировки наша котировочная заявка может быть отклонена.

Должность                                                                подпись /Ф.И.О./печать

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Поставка, монтаж, пуско-наладку оборудования для системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №23,26,32»

Наименование поставщика _____________________________________

Оборудование контроля и управления ЦТП обеспечивает следующие функции:

1) Поддержание заданного давления на выходе группы насосов ГВС за счет изменения частоты вращения электродвигателей насосов;

2) Плавный пуск/останов насосных агрегатов ГВС, ЦГВ, отопительных  в ручном и автоматическом режимах;

3) Переход на работу следующего по статусу насоса при неисправностях основного насоса или преобразователя частоты;

4) Поддержание заданного значения температуры ГВС на выходе теплообменника в заданных пределах в ручном/автоматических режимах;

5) Автоматическое поддержание температуры обратной ГВС насосами ЦГВ, в ручном/автоматическом (по температуре ОГВС и по запрограммированному графику) режимах;

6) Измерение давления и температуры ХВС, ГВС, ЦГВ, прямой и обратной сетевой воды, в контурах отопления;

7) Измерение и регулирование перепада давления прямой сетевой воды на регуляторе  относительно заданного значения, в ручном/автоматическом режимах;

8) Дневная и ночная установка параметров;

9) Учет наработки времени работы каждого насосного агрегата;

10) Инициативную передачу данных в ЦДП при возникновении и развитии аварийных ситуаций (отключение электропитания на объекте, аварии каждого из насосов, неисправности датчиков давления, прибора учета), в том числе звуковую сигнализацию по месту.

11) Обеспечение автоматического выхода ЦТП  на рабочий  режим  после кратковременного или длительного провала электропитания.

12) Обеспечение защиты насосов от «сухого хода».

13) Обеспечение электрической защиты цепей управления по электропитанию.

14) Применение мер для повышения степени надежности функционирования системы, т. е. автоматический переход работы системы на резервные насосы в случае появления неисправности насосов.

15) Обеспечение защиты оборудования при аварийных ситуациях в сети  электропитания.

16) Обеспечение на экране АРМ оператора наглядного меню ЦТП с выводом  информации о состоянии оборудования, сети питания, данных контрольно измерительных приборов, предупредительных и аварийных сообщений и сигналов. Отображение технологических параметров (температуры и давления ГВС, ЦГВ, ПС и ОС воды) на экране сгруппировано по контурам регулирования и выводятся на экран крупными знаками.

17) Блокирование ошибочных действий  персонала, приводящих к аварийному состоянию ЦТП и системы в целом, с выводом на экран предупреждений, а так же несанкционированного доступа.

18) Обеспечить работоспособность оборудования в условиях повышенной влажности.

19) Возможность просмотра наработок насосов, истории аварийных остановок оборудования.

20) Открытая архитектура позволяет увеличивать круг выполняемых задач (расширения функций системы управления, визуализации процессов, передачи информации, учет потребления электроэнергии, учет расхода теплоносителя, управление дренажом и т.д.).

21) Управление частотными преобразователями  аналоговым сигналом

22) Интуитивно-понятная калибровка первичных датчиков без отключения датчиков от системы.

23) Регламентирование доступа (пароль) к технологическим, настроечным параметрам и сохраняемым данным.

24) Наличие журнала аварийных событий системы с указанием причины, даты и времени возникновения, фиксируемых с помощью часов реального времени.

25) Наличие меню «GURU» позволяет возвращать все настройки к заводским или к последней успешной по выбору.

26) Возможность настройки часов реального времени.

27) Почасовая архивация параметров (температура и давления ГВС, ПС, ОС и т.п.).

Объект: ЦТП - 32

| Наименование | Кол-во | Цена (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| МОДУЛЬНЫЙ ПЛК =24В, 24ВХ/16ВЫХ НЕ10 | 1 |  |
| МОДУЛЬ АНАЛОГ 4ВХ/2ВЫХ 0-10В/4-20МА 12Б | 1 |  |
| МОДУЛЬ АНАЛОГ 8ВХ PT100/PT1000 12 БИТ | 1 |  |
| КАРТРИДЖ ПАМЯТИ 64 K EEPROM | 1 |  |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ БАЗ. КОНТР, РАЗЪЕМ НЕ10, 3М | 1 |  |
| TWIDO АДАПТЕР RS485 КЛЕМ. БЛОК | 1 |  |
| БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 100ВТ, 4,2А | 1 |  |
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 160ВA | 1 |  |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ MODBUS MINI-DIN/ПРОВОД 1М | 1 |  |
| Сенсорная панель XBT GT 5"7 ч/б QVGA, 16 уровней серого, версия Low end (24 VDC, порты: RS232/RS485-SubD9, RS485-RJ45 и USB, разъем CF) | 1 |  |
| Съемное реле вх.полупров.230/240Vac 50/60Гц->=24В, ширина 12.5мм | 110 |  |
| ШКАФ S3D С ПЛАТОЙ 6Х6Х2.5 | 1 |  |
| ADCL модем | 11 |  |
| Датчик давления Овен ПД 100-ДИ | 11 |  |
| Датчик температуры ТСПП t 1000 | 11 |  |
| Преобразователь частоты Siemens Micromaster 430, мощность 22 кВт | 11 |  |
| Прочее оборудование |  |  |
| НДС 18% |  |  |
| Итого за оборудование: |  |  |
| Монтажные работы |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |
| НДС 18% |  |  |
| Итого за монтажные и пусконаладочные работы |  |  |
| Всего |  |  |

Объект: ЦТП – 26

| Наименование | Кол-во | Цена (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| МОДУЛЬНЫЙ ПЛК =24В, 24ВХ/16ВЫХ НЕ10 | 1 |  |
| МОДУЛЬ АНАЛОГ 4ВХ/2ВЫХ 0-10В/4-20МА 12Б | 1 |  |
| МОДУЛЬ АНАЛОГ 8ВХ PT100/PT1000 12 БИТ | 1 |  |
| КАРТРИДЖ ПАМЯТИ 64 K EEPROM | 1 |  |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ БАЗ. КОНТР, РАЗЪЕМ НЕ10, 3М | 1 |  |
| TWIDO АДАПТЕР RS485 КЛЕМ. БЛОК | 1 |  |
| БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 100ВТ, 4,2А | 1 |  |
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 160ВA | 1 |  |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ MODBUS MINI-DIN/ПРОВОД 1М | 1 |  |
| Сенсорная панель XBT GT 5"7 ч/б QVGA, 16 уровней серого, версия Low end (24 VDC, порты: RS232/RS485-SubD9, RS485-RJ45 и USB, разъем CF) | 1 |  |
| Съемное реле вх.полупров.230/240Vac 50/60Гц->=24В, ширина 12.5мм | 110 |  |
| ШКАФ S3D С ПЛАТОЙ 6Х6Х2.5 | 1 |  |
| ADCL модем | 11 |  |
| Датчик давления Овен ПД 100-ДИ | 11 |  |
| Датчик температуры ТСПП t 1000 | 11 |  |
| Преобразователь частоты Siemens Micromaster 430, мощность 18,5 кВт | 11 |  |
| Прочее оборудование |  |  |
| НДС 18% |  |  |
| Итого за оборудование: |  |  |
| Монтажные работы |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |
| НДС 18% |  |  |
| Итого за монтажные и пусконаладочные работы |  |  |
| Всего |  |  |

Объект: ЦТП – 23

| Наименование | Кол-во | Цена (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| МОДУЛЬНЫЙ ПЛК =24В, 24ВХ/16ВЫХ НЕ10 | 1 |  |
| МОДУЛЬ АНАЛОГ 4ВХ/2ВЫХ 0-10В/4-20МА 12Б | 1 |  |
| МОДУЛЬ АНАЛОГ 8ВХ PT100/PT1000 12 БИТ | 1 |  |
| КАРТРИДЖ ПАМЯТИ 64 K EEPROM | 1 |  |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ БАЗ. КОНТР, РАЗЪЕМ НЕ10, 3М | 1 |  |
| TWIDO АДАПТЕР RS485 КЛЕМ. БЛОК | 1 |  |
| БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 100ВТ, 4,2А | 1 |  |
| ТРАНСФОРМАТОР 230-400В 1X230В 160ВA | 1 |  |
| КАБЕЛЬ ДЛЯ MODBUS MINI-DIN/ПРОВОД 1М | 1 |  |
| Сенсорная панель XBT GT 5"7 ч/б QVGA, 16 уровней серого, версия Low end (24 VDC, порты: RS232/RS485-SubD9, RS485-RJ45 и USB, разъем CF) | 1 |  |
| Съемное реле вх.полупров.230/240Vac 50/60Гц->=24В, ширина 12.5мм | 110 |  |
| ШКАФ S3D С ПЛАТОЙ 6Х6Х2.5 | 1 |  |
| ADCL модем | 11 |  |
| Датчик давления Овен ПД 100-ДИ | 11 |  |
| Датчик температуры ТСПП t 1000 | 11 |  |
| Преобразователь частоты Siemens Micromaster 430, мощность 30 кВт | 11 |  |
| Прочее оборудование |  |  |
| НДС 18% |  |  |
| Итого за оборудование: |  |  |
| Монтажные работы |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |
| НДС 18% |  |  |
| Итого за монтажные и пусконаладочные работы |  |  |
| Всего |  |  |

Руководитель_______________________________(ФИО)

М.П.

*Участник обязан заполнить все графы Технического задания.

Приложение 3

# Проект договора

ДОГОВОР №

г. Нижнекамск								«___»________2012г.

____________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «ВК и ЭХ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Нуртдинова И.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен по результатам проведенного запроса ценовых котировок, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» __________2012г., в соответствии с которым Поставщик производит поставку оборудования – __________________________, а также выполняет монтажные и пуско-наладочные работы __________________________ на объекте Заказчика, а Заказчик принимает и оплачивает оборудование в количестве, по ценам и в сроки, указанные в Приложении 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и результат работы.

1.2. Поставляемое Оборудование принадлежит Поставщику на праве собственности, свободно от имущественных прав третьих лиц, не заложено, под арестом не состоит, свободно для перемещения и использования на территории Российской Федерации.

1.3. Заказчик принимает и оплачивает введенное Поставщиком в эксплуатацию Оборудование, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма договора, складывается из стоимости оборудования,  монтажных и пуско-наладочных работ, которые указываются в проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ___________________________руб.

2.2. При изменении или возникновении новых технических требований к поставленному оборудованию, Поставщик вправе изменить цену Поставляемого оборудования и согласовать ее с Заказчиком, путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА ОПЛАТЫ

3.1. Оплата за Оборудование и результат работ в рамках настоящего Договора производится в безналичной форме, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по истечении 240 дней, но не позднее 360 дней с  момента поставки оборудования на склад Покупателя. По согласованию сторон оплата может быть произведена ранее выше указанного срока, путем передачи продукции ООО «Завод крупно-панельного домостроения» Покупателем Поставщику в счет оплаты по настоящему договору.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

4.1. Технические требования к Оборудованию, указываются в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Оборудование должно сопровождаться следующими техническими документами:

электрические схемы;

технические описания;

руководство по эксплуатации;

паспорта установленного образца.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Поставка оборудования осуществляется силами Заказчика.

5.2. Поставщик производит:

поставку оборудования в срок до ___________________г.;

монтаж в срок до _____________________г.

пуско-наладку в срок до ____________________г.

5.3. Оборудование, подлежащее поставке, должно иметь следующие финансовые сопроводительные документы:

счет-фактура - 1экз., товарная накладная  – 1экз., являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.4. Право собственности на оборудование и результат работы, а также риск его случайной гибели, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

6. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Поставщик гарантирует, что качество Оборудования соответствует действующим ГОСТам, ТУ и соответствует Техническим требованиям.

6.2. В случае поставки некачественного или поврежденного Оборудования Поставщик обязан заменить, а при недостаче – допоставить недостающие комплектующие, в течение 10-ти рабочих дней.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставленное Оборудование и его компоненты, а также  на результат работы, в течение _______________ с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока, Поставщик обязуется исправить любой функциональный дефект поставленного Оборудования или его компонентов, а также выполненных работ, вызванный конструктивным или производственным дефектом, или иным дефектом, возникшим по вине производителя компонентов или Поставщика(при соблюдении Заказчиком и инструкций по эксплуатации) силами своих специалистов, при письменном извещении Заказчиком о его неисправности.

Все расходы, связанные с гарантийным ремонтом и вышедшего из строя Оборудования, относятся на Поставщика.

7.3. Поставщик принимает на себя обязательства по гарантийному обслуживанию Оборудования только при соблюдении Заказчиком правил «Технического обслуживания и условий эксплуатации Оборудования». В этом случае Поставщик устраняет неисправности и производит ремонт за свой счет. По истечении этого срока или при нарушении правил «TO и УЭ Оборудования» - за счет Заказчика. Ввод Оборудования в эксплуатацию должен производиться в присутствии технических специалистов Поставщика, о чем составляется соответствующий акт.

7.4. Гарантийные обязательства не распространяется на дефекты, вызванные следующими причинами:

- технический уход, не соответствующий инструкциям производителя или действующим официальным нормативам;

- использование Оборудования не по назначению и/или с нарушением инструкций производителя или Поставщика.

7.5. Гарантия недействительна в случаях, когда Заказчиком были внесены изменения в Оборудование без согласования с Поставщиком.

7.6. При нарушении Заказчиком правил и инструкций по эксплуатации во время гарантийного срока, а также по его истечение, ремонт Оборудования может осуществляться по заявке и за счет Заказчика, силами специалистов Поставщика.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Заказчик обязан:

- обеспечить присутствие специалистов из соответствующих эксплуатационных служб, необходимых для оперативного решения возникающих вопросов в процессе монтажных и пусконаладочных работ;

- обеспечить беспрепятственный доступ персонала Поставщика на территорию, в том числе и в выходные дни, где производится монтаж Оборудования. А так же, подготовить площади необходимые для проведения монтажных работ;

- предоставить Поставщику помещение для хранения инструмента на весь период проведения работ;

- отвечать за безопасные условия труда, проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, обеспечивающих безопасность персонала Поставщика на территории Заказчика при условии соблюдения персоналом Поставщика правил техники безопасности необходимых при производстве данного вида работ;

- при необходимости, обеспечить представителей Поставщика необходимыми защитными средствами;

- подписать акт приема-передачи работ, при отсутствии претензий со свой стороны, либо дать мотивированный отказ в течение 7 (семи) календарных дней, после проведения испытания и ввода Оборудования в эксплуатацию.

8.2. Поставщик обязан:

- четко соблюдать сроки выполнения работ, а также меры безопасности и правила техники безопасности необходимых при производстве данного вида работ;

- своевременно оповещать Заказчика о любых отклонениях в ходе выполнения работ;

- соблюдать правила внутреннего распорядка на территории Заказчика;

- подготовить методическое пособие для ремонтного персонала Заказчика по обновлению, настройке и обслуживанию узла учета тепловой энергии;

- осуществлять техническую поддержку функционирования системы.

8.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в порядке, установленном действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.

8.4. В случае нарушения сроков поставки или монтажных работ Оборудования Поставщик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы недопоставленного Оборудования и/или не выполненных работ за каждый день просрочки.

8.5. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон, другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств на срок, пропорциональный задержке исполнения обязательств первой Стороной.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, наводнения, землетрясения, военные конфликты, гражданские беспорядки, забастовки, изменения в законодательстве, принятия обязательных к исполнению нормативных актов законодательных органов РФ, препятствующих одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему Договору). При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно (не позднее 10-ти дней) известить другую Сторону в письменной форме о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

9.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

9.4. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РТ.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. 	Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения принятых на себя обязательств  в полном объеме.

10.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.

10.3. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путём переговоров и соглашений между Сторонами. Срок рассмотрения разногласий, составляет 20 рабочих дней. В случае если Стороны не придут к соглашению все споры между ними подлежат рассмотрению арбитражным судом РТ.

10.4. Все спецификации к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями в том случае, если они подписаны обеими сторонами настоящего Договора.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.7. В отношениях между сторонами по настоящему Договору документы, направленные по факсимильной связи, до получения подлинников признаются как документы, имеющие юридическую силу. Подлинники таких документов должны направляться по почте заказным письмом с уведомлением или непосредственно вручаться другой стороне в трехдневный срок с момента даты оформления. Сторона, направившая другой стороне документы по факсимильной связи, гарантирует достоверность подписи своего представителя и наличие у него необходимых полномочий.

10.8. Вся коммерческая, техническая и технологическая информация, содержащаяся в настоящем Договоре, а так же возникающая в процессе его исполнения, является для Сторон конфиденциальной.

10.9. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, стороны руководствуются нормами Гражданского законодательства РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |

423570, РТ, г. Нижнекамск,

ул. Ахтубинская, 4 Б

ИНН/КПП 1651035245/165101001

р/с 40702810000110000948 в филиале

АБ «Девон-Кредит» (ОАО) г. Нижнекамск,

к/с 30101810700000000920,

БИК 049246920,

тел./факс 8555  470801/423968

Генеральный директор

_____________________ И.Н. Нуртдинов